Opis Przedmiotu Zamówienia

„Wykonanie prac serwisowo - rekwalifikacyjnych w Laboratorium Badawczym - Bank Komórek, w Centrum Badań Przedklinicznych (CBP), Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1b, 02-097 Warszawa.”

- Przedmiot prac

Wykonanie prac serwisowych oraz kontrolnych w Laboratorium Badawczym - Bank Komórek, w Centrum Badań Przedklinicznych (CBP), których efektem jest coroczna rekwalifikacja pomieszczeń oraz systemów laboratorium zgodnie z zaleceniami certyfikacji GMP.

- Zakres prac w szczególności obejmuje:

- Dostawa i wymiana filtrów HEPA wraz z utylizacją zużytych filtrów:

- 11 sztuk klasy H14;

- 1 sztuka klasy H13;

- 5 sztuk klasy E11.

- Pomiary walidacyjne z wykorzystaniem certyfikowanych metod i skalibrowanych urządzeń oraz potwierdzone protokołami.

Wymaganymi testami są:

- Kontrola integralności filtrów HEPA,

- Sprawdzenie ilości wymian powietrza,

- Pomiar liczby cząstek stałych,

- Kontrola temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach,

- Sprawdzenie martwych stref w pomieszczeniach,

- Sprawdzenie kierunków przepływu powietrza,

- Kontrola kaskady ciśnień,

- Przeprowadzenie testów regeneracji,

- Sprawdzenie natężenie hałasu.

- Wykonanie badań mikrobiologicznych powietrza i powierzchni. Na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawcę punktów poboru próby. Badanie powinno zawierać:

- 59 pomiarów sedymentacyjnych;

- 159 pomiarów kontaktowych;

- 32 pomiary wolumetryczne.

- Prace montażowe, demontażowe i naprawcze;

- Uszczelnianie silikonem pomieszczeń czystych (zarówno uszczelnienia jak i materiały do uszczelnień muszą być zgodne z wymogami dla pomieszczeń czystych),

- Wzorcowanie w oparciu o miernik wzorcowy 15 sztuk manometrów firmy DWYER.

- Mycie i dezynfekcja pomieszczeń z wykorzystaniem materiałów i metod dostosowanych
do pomieszczeń czystych.

- Przygotowanie pełnej dokumentacji rekwalifikacji instalacyjno – operacyjnej.

- Wymagania techniczne i jakościowe dotyczące wykonania prac

- Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem wynikającym
z technologii prowadzenia robót.

- Wykonawca w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 prace serwisowo – rekwalifikacyjne w laboratorium typu clean room posiadające certyfikację GMP.

- Wymagane jest zabezpieczenie pomieszczeń laboratorium przed nadmiernym pyleniem
i zabrudzeniem. Firma nieposiadająca odpowiedniego sprzętu oraz materiałów zabezpieczających pomieszczenia przed zabrudzeniem nie będzie dopuszczona
do wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie wynikłe z tego faktu opóźnienia
w realizacji zadania będą po stronie Wykonawcy.

- Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami BHP i przepisami PPOŻ..

- Szczegóły realizacji prac zostaną ustalone ze Zleceniodawcą przed rozpoczęciem prac
w laboratorium.

- Roboty należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela WUM, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót.

- Wszelkie prace dotyczące przyłączeń do sieci energetycznej należy wykonywać pod nadzorem oraz w obecności służb energetycznych Zleceniodawcy w terminach uzgodnionych i potwierdzonych pisemnie przez Zleceniodawcę.

- Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach
o klasie czystości A i B według WHO 2002, lub ISO 5 wg zaleceń UE zawartych w przewodniku GMP.

- Za szkody, wynikłe w trakcie robót budowlano-montażowych odpowiada Wykonawca.
Do chwili usunięcia szkody prace uważa się za niezakończone.

- Całkowite zakończenie prac potwierdza się sporządzeniem protokołu końcowego odbioru robót bez uwag.

- Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne
do przygotowania i złożenia oferty, m.in. dokonał wizji lokalnej w obiekcie.

- Czas wykonania prac

- Od dnia 01.08.2021r. do dnia 16.08.2021r, prace serwisowo – rekwalifikacyjne.

- Do 12.09.2021r. dostarczenie wymaganej dokumentacji.