# Opis przedmiotu zamówienia

Usługa „Monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową z pollingiem 
i telefoniczną) lokalnego systemu sygnalizacji pożaru znajdującego się w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Budynki WUM objęte usługą:

- Dom Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9;

- Dom Studenta nr 2 przy ul. Karolkowa 84;

- Dom Studenta nr 2 BIS przy ul. Karolkowa 84;

- Centrum Dydaktyczne przy ul. Trojdena 2A;

- Rektorat przy ul. Żwirki i Wigury 61;

- Centrum Biblioteczno-Informacyjne przy ul. Żwirki i Wigury 63;

- Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii przy ul. Banacha 1B;

- Zakład Medycyny Sądowej przy ul. Oczki 1;

- Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne przy ul. Trojdena 2C-G;

- Budynek ZIAM przy ul. Żwirki i Wigury 81;

- Budynek Logistyki przy ul. Pawińskiego 3;

- Dom Medyka przy ul. Oczki 1A;

- Kompleks Dydaktyczny przy ul. Ciołka 27;

- Budynek przy ul. Emilii Plater 21;

- Budynek Blok F (Apteka) przy ul. Banacha 1A;

- Budynek przy ul. Litewskiej 14/16

- Wydział Farmaceutyczny przy ul. Banacha1

- Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne przy ul. Binieckiego 6.

Monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu sygnalizacji pożaru ma być prowadzone zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami w okresie od 01.09.2021r. do 31.08.2024r.

Monitorowanie (przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu) ma polegać na przyjmowaniu przez automatyczne urządzenie transmisji alarmów i bezzwłocznym przekazywaniu odpowiedniej Komendzie Powiatowej PSP sygnału pożaru głównego informującego o pożarze, a w przypadku otrzymania sygnału o niesprawności systemu – powiadamianie odpowiednich osób upoważnionych przez WUM.

Za sygnał pożaru głównego uważa się sygnał drugiego stopnia aktywujący w centrali sygnalizacji pożaru wyjście alarmowe na urządzenie transmisji alarmów.

W ramach opłaty abonamentowej powinno być uwzględnione przyjmowanie, rejestrowanie 
i przekazywanie następujących sygnałów:

      - sygnał główny (alarm II stopnia) informujący o pożarze

      - uszkodzenie lub wyłączenie centralki sygnalizacji pożaru

      - zanik zasilania w UTA

      - włamanie do urządzenia transmisji alarmów UTA i przerwanie połączenia pomiędzy UTA a centralą sygnalizacji pożaru.

Informacje - zestawienia o zdarzeniach w obiekcie mają być dostarczane na koniec miesiąca w formie papierowej lub elektronicznej do WUM, np. załączane do comiesięcznej faktury VAT.

Usługobiorca w ramach wynagrodzenia abonamentowego zapewni urządzenia UTA, ich montaż i konserwację oraz jednorazowe szkolenie w zakresie właściwej obsługi Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Zapłata za usługę (miesięcznego abonamentu) następować będzie w terminie 30 dni od daty złożenia w Kancelarii WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój nr 009 lub złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, ustrukturyzowanego  dokumentu elektronicznego przez ZLECENIOBIORCĘ, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po zakończeniu miesiąca, którego rozliczenie dotyczy.

PROCEDURY ALARMOWE DLA OBIEKTU CHRONIONEGO W SYSTEMIE MONITORINGU POŻAROWEGO

I. ALARM POŻAROWY I STOPNIA

1.	Pożar wykryty przez czujkę powoduje sygnalizację alarmu pożarowego I stopnia przez centralę pożarową. Alami ten powinien być potwierdzony przez obsługę (ochronę) obiektu w ciągu czasu Tl (-30 sek.) . Przekroczenie tego czasu powoduje wywołanie alarmu II stopnia (transmitowanego do PSP).

2.	Po potwierdzeniu powinien być dokonany zwiad w obiekcie oraz powrót do centrali w ciągu czasu T2 (czas opóźnienia ~l+5 min.) w celu jego wykasowania. Przekroczenie tego czasu spowoduje wywołanie alarmu II stopnia.

3.	Skrócenie czasu oczekiwania na alarm II stopnia T2 (czas opóźnienia), w przypadku rzeczywistego zagrożenia, można osiągnąć poprzez uruchomienie najbliższego ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP), który natychmiast wywołuje alarm II stopnia.

Jeżeli system monitoringu pożarowego podłączony jest do zaworu kontrolno-alarmowego Stałego Urządzenia Gaśniczego, to każde zadziałanie SUG spowoduje wysłanie alarmu II stopnia do Straży Pożarnej.

II.	ALARM POŻAROWY II STOPNIA

1.	Alarm dociera jednocześnie do STRAŻY POŻARNEJ oraz do STACJI TECHNICZNEJ  (dwiema niezależnymi drogami tj. radiową i telefoniczną)

2.	STRAŻ POŻARNA wyjeżdża do obiektu.

3.	STACJA TECHNICZNA natychmiast telefonuje do obiektu ustalając przyczynę alarmu.

4.	W przypadku alarmu fałszywego STACJA TECHNICZNA powiadamia o tym STRAŻ POŻARNĄ.

III.	ALARM TECHNICZNY	(np. zanik napięcia w CSP, brak łączności telefonicznej.

Uszkodzenie CSP itp.)

1.	Alarm techniczny dociera tylko do STACJI TECHNICZNEJ.

2.	STACJA TECHNICZNA natychmiast telefonuje do obiektu monitorowanego potwierdzając przyczynę alarmu.

3.	Jeżeli uszkodzenie dotyczy urządzeń monitoringu pożarowego serwis techniczny  bezzwłocznie podejmuje działanie.

IV. ALARM POŻAROWY II STOPNIA Z OBIEKTU CZASOWO ODŁĄCZONEGO

1.	Alarm dociera tylko do STACJI TECHNICZNEJ.

2.	STACJA TECHNICZNA bezzwłocznie telefonuje do obiektu ustalając przyczynę alarmu.

a)	W przypadku pożaru STACJA TECHNICZNA natychmiast powiadamia STRAŻ POŻARNĄ.

b)	W przypadku braku możliwości połączenia się z obiektem STACJA TECHNICZNA natychmiast wysyła STRAŻ POŻARNĄ.

Uwaga:

•	Tylko sygnał alarmu II stopnia generowany z centralki sygnalizacji pożaru w monitorowanym obiekcie automatycznie przesyłany jest do STRAŻY POŻARNEJ.

•	Ochrona w obiekcie w kontaktach ze STACJĄ TECHNICZNĄ  musi podawać nr „ID" obiektu oraz nazwisko zgłaszającego.